越环罚〔2019〕62号

行政处罚决定书

当事人：广东药科大学附属第一医院

法定代表人：张威

地  址：广州东山农林下路19号

经查，当事人在广州市农林下路19号经营医疗项目。2018年10月29日，当事人在正常经营情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD061号）显示，总口外排污水中悬浮物浓度为121mg/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的标准限值（悬浮物浓度为60 mg/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年6月24日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕21号）。2019年7月16日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：当事人认可本次超标情况，认为偶尔会有一次超标，现超标事实已经存在；当事人污水处理站建立多年，一直按照排放标准运营管理，总务科每月一次检查登记，每月由第三方对污水排放口进行检测，均达标；当事人此次超标存在偶然性，当时污水处理站更新设备及管道衔接过渡，调试期间系统不稳定，消毒设备刚更新改造完毕，由于蓄水池增大，必须加大瞬时处理量，造成悬浮物超标；当事人对消毒设备进行更换，对风机、格栅池等设备进行了维修保养，保证设备运行率达95%；当事人对此次超标立即整改，时候没有其他超标情况，现已计划进行处理工艺改造，80万罚款过重，申请免除处罚。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，对当事人作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币捌拾万元整（￥800000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如不服本处罚决定，可以在接到处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不停止本处罚决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年8月26日